广东省户用光伏建设运行百问百答

（2024年版）

（征求意见稿）

广东省太阳能协会

2024年5月

编制说明

随着“双碳”目标的提出，光伏发电日益成为各领域实现低碳发展的必然选择。户用光伏作为光伏发电的特殊形式，作为百姓践行节能减排，降低用电成本，提升生活质量的方式，近年来发展迅速，且受到各方关注。广东省户用光伏从2015年起步，经过八年多的发展已有超过10万套的安装量，近三年的复合增长率达到82%。同时，近年来户用光伏从业企业增多，涌现多样的业务模式，随着产生许多新问题。

为更好推动我省户用光伏行业健康有序发展，向广大用户普及户用光伏行业知识，切实保障用户合法权益，协会秘书处在广东省工业和信息化厅、广东省能源局、广东省住房和城乡建设厅指导下，会同有关单位编制了《广东省户用光伏建设运行百问百答》。

本文件在国家能源局2022年发布的《户用光伏建设运行百问百答（2022年版）》基础上，结合我省实际，解答用户关切问题，内容包括原理及意义、政策、商务、并网申请和流程篇、项目管理篇、设计安装篇、运行维护篇、质量控制篇共115个知识点，对户用光伏建设运行进行详细讲解，供用户参考使用。

本文件编写组如下：

指导单位：广东省工业和信息化厅、广东省能源局、广东省住房和城乡建设厅

编制单位：广东省太阳能协会、广东博通新能源科技有限公司、广东晴天太阳能科技有限公司、广东永光新能源科技有限公司、深圳创维光伏科技有限公司、正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

编写人员：朱薇桦、沈贞文、沈红星、苏育慧、丁益、孙韵琳、刘海健

目  录

编制说明	I

第一篇 原理及意义篇	1

1. 什么是光伏发电？	1

2. 您知道光伏发电的历史起源吗？	1

3. 光伏电池是怎么发电的？	2

4. 户用分布式光伏发电系统由哪些部件构成？	4

5. 什么是配电网？配电网与分布式光伏系统有什么关系？	5

6. 为什么说光伏电力是绿色低碳能源？	5

7. 如何看待有报道说“生产光伏组件时消耗大量能源”的消息？	6

8. 如何看待报道说“生产光伏电池组件会产生大量污染物”的消息？	6

9. 寿命期后的光伏组件能实现回收循环利用吗？	7

10. 我们有多少太阳光可以利用？它能成为未来主导能源吗？	8

第二篇 资源与应用篇	9

11. 我省太阳能资源怎么样？	9

12. 安装光伏能发多少电？	11

13. 户用分布式光伏系统有哪些应用形式？	12

14. 什么样的房屋适合安装户用分布式光伏系统？	13

15. 哪些情况不适合安装光伏？	13

16. 什么叫与建筑结合的分布式光伏系统？	14

17. 常见的户用分布式光伏系统与建筑结合有哪些样式？	15

第三篇 政策篇	22

18. 什么是“自发自用，余电上网”？	22

19. 什么是“全额上网”？	22

20. 安装户用分布式光伏有政府补贴吗？	23

21. 有关户用分布式光伏系统相关政策应该咨询哪些部门？	23

22. 如何正确理解整县屋顶分布式光伏开发试点政策？	23

23. 分布式光伏发电项目是否可由全额上网转为自发自用，余电上网模式？	25

24. 光伏发电自发自用变更为全额上网是否可享受补贴？	26

第四篇 商务篇	27

25. 安装户用分布式光伏系统有哪些合作模式？	27

26. 个人想安装光伏应该到哪里找到安装商？	29

27. 安装商要怎么选择？	30

28. 安装光伏有哪些步骤和流程？	32

29. 光伏服务商应该提供哪些服务？	35

30. 签订安装合同应该注意什么？	37

31. 签订合作开发协议（屋顶租赁协议）应该注意什么？	38

32. 户用分布式光伏系统的硬件成本？户用分布式光伏系统投资成本如何计算？	40

33. 户用分布式光伏系统的运行维护费用如何？	41

34. 一般家庭需要投资多少钱才可以安装和使用该产品？要是安装使用后一般要多长时间才可以收回成本？	41

35. 影响投资收益的因素是哪些？	43

36. 用户资金不足能否安装户用分布式光伏系统？可以分期付款吗？可以贷款建户用分布式光伏系统吗？	44

37. 是否有保险公司对户用分布式光伏系统承保？	44

第五篇 并网申请和流程篇	45

38. 如何向电网公司申请户用分布式光伏系统并网接入？	45

39. 电网申报是为自发自用余电上网的模式接入，发出的电用不完怎么办？如何向电网卖出光伏余电？	45

40. 户用分布式光伏系统申请接入是否需要费用？个人申请户用分布式光伏系统需要什么资料，流程是什么？	45

41. 户用分布式光伏系统并网需要考虑什么问题？	46

42. 在自有产权的房屋屋顶安装光伏发电系统，需要获得小区物业的支持和邻居们的同意吗？	46

43. 如果电网停电或发生其他故障，户用分布式光伏系统还能正常运行吗？	47

44. 当地电力公司是否有专人受理户用分布式光伏系统并网申请业务？联系热线是什么？	47

第六篇 项目管理篇	48

45. 如何管理户用分布式光伏系统？	48

46. 户用分布式光伏系统备案自然人模式与项目公司模式有何区别？	48

47. 户用分布式光伏系统如何备案，应准备哪些材料？	48

48. 哪些情况可能出现备案失败或者失效？	49

49. 备案过的项目还能够申请变更么？怎么变更？	49

50. 个人（家庭）安装户用分布式光伏系统怎么界定，有什么优惠政策？	50

第七篇 设计安装篇	51

51. 如何选择户用分布式光伏系统并网系统的并网电压？	51

52. 安装光伏坡度怎么选择？	51

53. 光伏阵列的朝向如何确定？对发电系统有何影响？	52

54. 如何选用光伏组件？	53

55. 对于户用分布式光伏系统，如何选择光伏逆变器？如建筑在设计初期未考虑光伏并网逆变器的安装场地，该如何选择光伏逆变器？安装逆变器应该注意哪些问题？	53

56. 什么是光伏逆变器的MPPT？在户用分布式光伏系统中，当光伏方阵的类型、安装朝向及安装倾角不同或部分组件有遮挡时，选择何种逆变器可使用户获得最大的发电收益？	54

57. 对于与建筑结合的户用分布式光伏系统，如何考虑光伏组件的颜色、透光、尺寸和形状？怎么做才美观？	55

58. 安装光伏会破坏原有屋面吗？	56

59. 安装光伏对屋面承重有什么要求？承重不够有没有其他解决方案？	56

60. 在彩钢板屋顶安装光伏组件有哪些注意事项？	57

61. 如何决定户用分布式光伏系统的装机容量？	58

62. 什么是双向电表？为什么需要双向电表？	58

63. 户用分布式光伏系统并网后，怎么区分家里当前用的电是来自电网还是自己家安装的光伏系统？	58

64. 安装后如果连续阴雨或者雾霾，光伏发电系统还会工作吗？会不会电力不足或者断电？	59

65. 冬天天冷时会不会电力不足？	59

66. 户用分布式光伏系统接入会不会影响电能质量？	60

67. 户用分布式光伏系统并网发电后，是否会引起电压波动？若会引起波动该如何避免？	60

68. 可以将白天户用分布式光伏系统所发的电力储存起来用作夜晚照明吗？	60

69. 在既有建筑上安装户用分布式光伏系统需要另行布线吗？如何和家中已有的电气系统连接？	61

70. 设计工程师在根据客户要求进行系统设计时，需要客户提供哪些资料？	61

71. 系统建好之后会由何单位去验收？验收时主要关注哪些地方？	61

72. 安装过程是怎么进行的？	61

73. 安装过程需要注意哪些电气安全要求？会不会漏电对人身产生危险？如何解决？	62

74. 选择安装户用分布式光伏系统的建筑屋顶时，需要特别考虑哪些因素？	63

75. 户用分布式光伏系统与建筑结合时如何满足建筑隔热隔音的要求？是否会影响室内采光？	63

76. 与建筑结合的户用分布式光伏系统如何防雷？	64

77. 户用分布式光伏系统具体有效防雷措施有哪些？	64

第八篇 运行维护篇	66

78. 户用分布式光伏系统如何进行日常维护？	66

79. 户用分布式光伏系统的常见故障有哪些？系统各部件可能出现哪些典型问题？	66

80. 如何处理户用分布式光伏系统的常见故障？	67

81. PID现象是什么？会发生于什么环境下的户用分布式光伏系统？如何诊断和避免影响？	67

82. 户用分布式光伏系统的寿命有多长？	68

83. 导致光伏发电系统效率下降和损失的主要因素有哪些？	68

84. 在屋顶资源一定的情况下，如何提高户用分布式光伏系统发电量？	69

85. 如何降低户用分布式光伏系统的维护成本？	70

86. 系统后期维护怎么处理，多久维护一次？怎样维护？	70

87. 光伏要怎么清洗？清洁光伏组件时用清水冲洗和简单的擦拭就行吗？用水擦拭的时候会不会有触电的危险？	70

88. 如何正确选择维护时间？	71

89. 如何发现光伏阵列中某一块光伏组件出现故障？	71

90. 什么是热斑效应？对光伏发电有什么影响？哪些因素会导致热斑效应？应该如何避免？	71

91. 为防止光伏组件遭重物撞击，能不能给光伏阵列加装铁丝防护网？	72

92. 烈日当空，易损器件坏了需立即更换吗？	72

93. 雷雨天气需要断开光伏发电系统吗？	72

94. 台风天气如何保证光伏系统及人员财产安全？	73

95. 广东地区酸雨会对光伏系统产生危害吗？	73

96. 户用分布式光伏系统能抵抗冰雹的危害吗？	74

97. 如何处理光伏组件的温升和通风问题？	74

98. 光伏发电系统对用户有电磁辐射危害吗？有噪音危害吗？	74

99. 光伏产品会反光吗？是否会产生光污染？	74

100. 户用分布式光伏系统的防火和消防应注意什么问题？	75

101. 户用分布式光伏系统的消防安全应对措施有哪些？	75

102. 户用分布式光伏系统出现故障后，用户应向谁报修，品牌运维公司有什么保障？	76

103. 安装了户用分布式光伏系统的房屋遇到政府拆迁怎么办？	76

第九篇 质量控制篇	77

104. 为什么要重视户用分布式光伏系统的质量监控	77

105. 各个部件合格就意味系统集成不需检测了吗？	77

106. 怎样选择合格的系统配件产品，质保时间大概多久？	77

107. 电网接入验收需要哪些产品认证？	77

108. 怎样判断户用分布式光伏系统的质量好坏？	78

109. 户用分布式光伏系统出现质量问题后，供应商会走什么样的维修程序，大概需要多长时间？	78

110. 业主怎样大致判断自己的光伏系统的优劣？怀疑系统存在质量问题应该如何寻求得到解决？	78

111. 如何判断户用分布式光伏系统工作是否稳定，电能质量是否达到要求，系统故障状态下是否会对家用电器造成损坏？	78

112. 户用分布式光伏系统的发电量监控数据和电表的计量数据是一样的吗？误差有多大？	79

113. 并网时如何监控上网电量？	79

114. 户用分布式光伏系统如何计量与结算？	80

115. 系统的发电量能够实现在线监测吗？	80

第一篇 原理及意义篇

- 什么是光伏发电？

光伏发电是指利用光伏电池把太阳辐射能直接转变成电能的发电方式。光伏发电是当今太阳能发电的主流。

- 您知道光伏发电的历史起源吗？

1839年，法国19岁的贝克勒尔做物理实验时，发现在导电液中的两种金属电极用光照射时，电流会加强，从而发现了“光生伏特效应”；

1930年，朗格首次提出用光伏效应制造“太阳能电池”，使太阳能变成电能；

1932年，奥杜博特和斯托拉制成第一块“硫化镉”太阳能电池；

1941年，奥尔在硅上发现光伏效应；1954年5月美国贝尔实验室恰宾、富勒和皮尔松开发出效率为6%的单晶硅太阳能电池，这是世界上第一个有实用价值的太阳能电池。同年，威克尔首次发现了砷化银有光伏效应并在玻璃上沉积硫化镉薄膜，制成了太阳能电池。太阳光能转化为电能的实用光伏发电技术由此诞生并发展起来。

1958年美国发射的第二颗卫星,是太阳能电池在太空领域的首次应用。

1960年太阳能电池第⼀次并⽹运⾏，标志着光伏发电正式进⼊电⽹，成为⼈们⽇常都可以使⽤的电能。

1973年美国特拉华大学建成世界第一个光伏住宅。

1984年商品化非晶硅太阳能电池组件问世。

- 光伏电池是怎么发电的？

光伏电池是一种具有光－电转换特性的半导体器件，它直接将太阳辐射能转换成直流电，是光伏发电的最基本单元。光伏电池特有的电特性是借助于在晶体硅中掺入某些元素（例如：磷或硼等），从而在材料的分子电荷里造成永久的不平衡，形成具有特殊电性能的半导体材料。在阳光照射下，具有特殊电性能的半导体内可以产生自由电荷，这些自由电荷定向移动并积累，从而在其两端形成电动势，当用导体将其两端闭合时便产生电流。这种现象被称为“光生伏特效应”，简称“光伏效应”。

由光伏电池通过串、并联封装形成光伏组件，是光伏发电系统的基本组成部件。光伏组件采用的典型封装结构为：由低铁钢化玻璃——EVA——光伏电池——EVA——TPT层叠封装后，再组装铝合金边框和接线盒。

- 户用光伏发电系统由哪些部件构成？

户用光伏发电系统（以下简称“光伏发电系统”）由光伏方阵（光伏方阵由光伏组件串并联而成)、光伏逆变器、光伏支架、交流配电箱、蓄电池组（可选）、交直流电缆等部分组成。光伏发电系统的核心部件是光伏组件和光伏逆变器。光伏组件在光伏发电系统中承担光电转换的功能，是光伏发电系统的核心组成部分。光伏逆变器通过功率开关器件将直流电转变为交流电。

光伏组件产生的电为直流电，可以用逆变器将其转换成为交流电后使用，也可全部输送到公共电网。从另一个角度来看，光伏发电系统产生的电能可以即发即用，也可以用蓄电池等储能装置将电能存放起来，根据需要随时释放出来使用。

- 什么是配电网？配电网与分布式光伏系统有什么关系？

配电网是从输电网或地区发电厂接受电能，通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力网，是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容、计量装置以及一些附属设施等组成的，一般采用闭环设计、开环运行，其结构呈辐射状。

分布式光伏系统接入配电网，使配电系统中发电与用电并存，配电网结构从放射状结构变为多电源结构，短路电流大小、流向以及分布特性均发生改变。

- 为什么说光伏电力是绿色低碳能源？

光伏发电具有显著的能源、环保和经济效益，是最优质的绿色能源之一。

在我省平均日照条件下，安装1千瓦光伏发电系统，1年可发出1000 度电，可减少煤炭（标准煤）使用量约308千克，减少二氧化碳排放约0.84吨。

根据世界自然基金会（WWF）研究结果：从减排二氧化碳效果而言，安装1平方米光伏发电系统相当于植树造林100平方米。目前，发展光伏发电等可再生能源将是根本上解决雾霾、酸雨等环境问题的有效手段之一。

- 如何看待有报道说“生产光伏组件时消耗大量能源”的消息？

光伏电池在生产过程中确实要消耗一定的能量，其中工业硅提纯、高纯多晶硅生产、单晶硅棒、多晶硅锭生产几个环节的能耗较高。但是光伏电池在25年的设计使用寿命期内能够不断产生能量。据测算，在我省平均日照条件下，光伏发电系统全寿命周期内能量回报超过其能源消耗的15倍以上。在广州以最佳倾角安装的1千瓦屋顶光伏并网系统的能量回收期为1～1.2年，远低于光伏发电系统的使用寿命期。也就是说，该光伏发电系统前1～1.2年发出的电量是用来抵消其生产等过程消耗的能量，1～1.2年之后发出的能量都是纯产出的能量。从光伏组件全生命周期来看产出的能量远远大于生产消耗的能源。

- 如何看待报道说“生产光伏电池组件会产生大量污染物”的消息？

光伏电池组件生产包括高纯多晶硅、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件几个产业链环节。相关污染的报道主要是指光伏组件的原材料——高纯多晶硅生产中产生的副产物。高纯多晶硅生产主要使用改良西门子法，该法将冶金级硅转化成三氯氢硅，再加氢气还原成太阳能级多晶硅，另外会形成副产物四氯化硅。四氯化硅遇潮湿空气即分解成硅酸和氯化氢，如果处理不当会产生污染问题。但是目前我国多晶硅生产企业采用的改良西门子法已可做到闭路循环生产，将副产物四氯化硅和尾气（氢气和氯气)回收利用，实现清洁生产。目前，多晶硅企业对于可能造成污染的四氯化硅、氯化氢、氢气的回收利用率已经达到99%以上。因此，成熟的改良西门子法生产技术完全可以满足环保要求，不会产生环境污染问题。

- 寿命期后的光伏组件能实现回收循环利用吗？

光伏组件中的硅、银、铜、铝等有价值的资源，大部分都能够通过回收实现循环再利用，可节约资源，减少对原生资源开采并降低资源提炼的耗能，从而减轻生态环境影响及破坏。因此，光伏组件的回收与无害化处理是当前国际国内产业界和环境界十分关注的问题。

2014年2月，报废电子电气设备（WEEE)指令修订版在欧盟全面正式生效，其中第一次将光伏组件纳入指令范围，规定报废的光伏组件和家用电器作为一类产品需要进行强制回收处理。

在我国，随着近几年光伏行业的迅猛发展，光伏组件回收的技术和政策体系也逐步受到关注。目前，已有回收企业开始了废弃光伏组件的回收工作，其回收处理生产线不仅回收率高，环保要求上也达到了很高的标准，通过新型技术手段，在各个环节避免了有毒有害气体的排放，以及处理过程中重金属对环境的污染。

- 我们有多少太阳光可以利用？它能成为未来主导能源吗？

地球表面每年接收的太阳能辐射能够满足全球全年能源需求的1万倍。地表每平方米平均每年接收到的辐射大约在1000-2000kWh之间。国际能源署数据显示，在全球4%的沙漠上安装光伏发电系统，就足以满足全球能源需求。光伏发电具有广阔的发展空间（屋顶、建筑面、空地和沙漠等），潜力十分巨大。据初步统计，我国仅利用现有建筑屋顶安装分布式光伏系统，其市场潜力就大约为3亿千瓦以上，再加上西部广阔的戈壁，光伏发电市场潜力约为数十亿千瓦以上。随着光伏发电的技术进步和规模化应用，其发电成本还将进一步降低，成为更加具有竞争力的能源供应方式，逐步从补充能源到替代能源，2023年我国新能源装机超过火电，并且太阳能发电超越水电成为我国装机第二大电源。

第二篇 资源与应用篇

- 我省太阳能资源怎么样？

我省太阳能资源在我国属较丰富地区，年辐照时数约2,200小时左右，年总辐射量 4,200~5,800MJ/m²，相当于一年辐射在我省土地的能量达300亿吨标煤左右。

从地域分布上看，我省的太阳能资源呈南高北低的格局，南部属于太阳能资源“很丰富区”，以粤东、粤西沿海地区为主，主要是汕尾、揭阳、汕头、潮州、湛江和阳江，全年日照时数 2,200~3,000 小时，年总辐射量 5,000~5,800MJ/m²，相当于 170~200千克标准煤。

我省其他地区属太阳能资源“丰富区”，主要是珠三角地区和北部山区，全年日照时数为 1,400~2,200 小时，年总辐射量 4,200~5,000MJ/m²，相当于140~170 千克标准煤。

我省各市辐照量水平统计表

| 序号 | 地市 | 典型位置经纬度 |  | 辐照量(kWh/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市 | 116.678 | 23.345 | 1,435.00 |
| 2 | 揭阳市 | 116.055 | 23.336 | 1,416.00 |
| 3 | 潮州市 | 116.746 | 23.790 | 1,415.00 |
| 4 | 汕尾市 | 115.543 | 23.044 | 1,401.00 |
| 5 | 珠海市 | 113.394 | 22.201 | 1,391.00 |
| 6 | 湛江市 | 110.080 | 20.936 | 1,373.00 |
| 7 | 中山市 | 113.372 | 22.429 | 1,372.00 |
| 8 | 梅州市 | 116.068 | 24.189 | 1,368.00 |
| 9 | 深圳市 | 114.123 | 22.629 | 1,358.00 |
| 10 | 江门市 | 112.744 | 22.287 | 1,435 |
| 11 | 惠州市 | 114.442 | 23.168 | 1,416 |
| 12 | 阳江市 | 111.734 | 22.032 | 1,415 |
| 13 | 河源市 | 114.975 | 24.089 | 1,401 |
| 14 | 东莞市 | 113.860 | 22.956 | 1,391 |
| 15 | 茂名市 | 110.915 | 22.030 | 1,373 |
| 16 | 云浮市 | 111.769 | 22.842 | 1,372 |
| 17 | 佛山市 | 112.982 | 23.013 | 1,368 |
| 18 | 肇庆市 | 112.159 | 23.524 | 1,358 |
| 19 | 广州市 | 113.486 | 23.299 | 1,326 |
| 20 | 韶关市 | 113.736 | 24.814 | 1,309 |
| 21 | 清远市 | 112.805 | 24.307 | 1,298 |

注：水平面多年平均辐照量数据引自Meteonorm数据库

- 安装光伏能发多少电？

要估算光伏发电系统的发电量，需要知道系统安装当地的峰值日照时数（将光伏组件面上接收到的太阳能总辐射量，折算成辐照度1000W/m2下的小时数），系统效率，系统安装容量。

例如25kW的光伏发电系统，安装地点为阳江，组件安装水平面多年平均峰值日照时数为1,298小时，光伏并网系统效率约为80%(其中包含了光伏组件线性衰降的2%)，所以该系统年发电量计算公式=组件安装容量×年峰值日照时数×系统效率=25×1298×0.8=25960kWh，平均每天发电量=25960÷365=71.12度电。

各地光伏发电系统发电量测算表

| 序号 | 地市 | 峰值日照时数(h) | 每千瓦平均日发电量（kWh） | 每千瓦平均年发电量(kWh) | 25kW系统平均日发电量（kWh/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市 | 1,435 | 3.145 | 1148 | 78.63 |
| 2 | 揭阳市 | 1,416 | 3.104 | 1132.8 | 77.59 |
| 3 | 潮州市 | 1,415 | 3.101 | 1132 | 77.53 |
| 4 | 汕尾市 | 1,401 | 3.071 | 1120.8 | 76.77 |
| 5 | 珠海市 | 1,391 | 3.049 | 1112.8 | 76.22 |
| 6 | 湛江市 | 1,373 | 3.009 | 1098.4 | 75.23 |
| 7 | 中山市 | 1,372 | 3.007 | 1097.6 | 75.18 |
| 8 | 梅州市 | 1,368 | 2.998 | 1094.4 | 74.96 |
| 9 | 深圳市 | 1,358 | 2.976 | 1086.4 | 74.41 |
| 10 | 江门市 | 1,326 | 2.906 | 1060.8 | 72.66 |
| 11 | 惠州市 | 1,309 | 2.869 | 1047.2 | 71.73 |
| 12 | 阳江市 | 1,298 | 2.845 | 1038.4 | 71.12 |
| 13 | 河源市 | 1,296 | 2.841 | 1036.8 | 71.01 |
| 14 | 东莞市 | 1,281 | 2.808 | 1024.8 | 70.19 |
| 15 | 茂名市 | 1,268 | 2.779 | 1014.4 | 69.48 |
| 16 | 云浮市 | 1,256 | 2.753 | 1004.8 | 68.82 |
| 17 | 佛山市 | 1,232 | 2.700 | 985.6 | 67.51 |
| 18 | 肇庆市 | 1,225 | 2.685 | 980 | 67.12 |
| 19 | 广州市 | 1,224 | 2.683 | 979.2 | 67.07 |
| 20 | 韶关市 | 1,218 | 2.670 | 974.4 | 66.74 |
| 21 | 清远市 | 1,213 | 2.659 | 970.4 | 66.47 |

光伏实际发电量受实际光照情况、安装角度、运维情况等因素影响，实际发电量会有一定偏差。

- 户用光伏发电系统有哪些应用形式？

按电源组合方式，户用光伏发电系统可分为独立型和多能互补型。独立型是指仅利用太阳能发电的光伏系统；多能互补型是指利用风能、太阳能、水能、煤炭、天然气等多种资源组合进行发电。

户用光伏发电系统属于分布式光伏发电系统的一种。按与电网的关系，分布式光伏发电系统可分为并网型和离网型。并网型分布式光伏系统多应用于用户附近，一般与中、低压配电网并网运行；离网型分布式光伏系统多应用于边远地区和海岛地区，不与电网连接。

- 什么样的房屋适合安装户用光伏发电系统？

目前国内建筑屋面按照形状主要可以分为坡屋面、平屋面。原则上讲，满足相应的承载力要求，任何形式的屋面都可以安装光伏系统，但应注意系统设计与房屋结构的适配性及与周边环境的协调性。另外，户用光伏发电系统安装时还应注意建筑安全性、施工安全性和并网便捷性、建筑屋面可维护性等几个方面问题：

- 哪些情况不适合安装光伏发电系统？

（1）未取得合法建设许可或违反相关法律法规规定而擅自建造的房屋及其他设施。

（2）房屋周边存在高大树木、建筑物等会对拟建光伏发电系统造成较大阴影遮挡的情况。

（3）屋顶结构不满足安装光伏发电系统荷载要求，或经加固后满足但经济性较差的情况。

（4）拟建设地点位于历史文化街区(含风貌区)、景区内，未获得相关部门审批同意的。

（5）已经竣工超过25年的老旧建筑。

（6）存在结构、消防、电气等安全风险或隐患的建筑。

（7）五年内规划拆迁或已废弃的建筑。

（8）危险性鉴定等级为C级、D级的建筑。

- 什么叫与建筑结合的分布式光伏系统？

与建筑结合的分布式光伏系统是目前分布式光伏系统的主要应用形式，技术进展很快，主要表现在与建筑结合的安装方式和建筑光伏的电气设计方面。按照与建筑结合的安装方式的不同可以分为光伏建筑集成或光伏建筑一体化（英文是Building Integrated PV，就是平常所说的BIPV)和光伏建筑附加（英文为Building Attached PV，缩写是BAPV)。定义如下：

BIPV：采用特殊设计的专用光伏组件或普通组件配合特殊设计的支架结构，安装时替代原有的建筑材料或建筑构件，与建筑融为一体的光伏系统。拆除光伏组件则建筑不能正常使用。光伏组件不仅要满足光伏发电的功能要求同时首先必须满足建筑的基本功能要求，如坚固耐用、保温隔热、防水防潮、适当强度和刚度等性能，常见的有光伏瓦、光伏幕墙、光伏天棚、光伏窗和光伏遮阳棚或遮阳板。

BAPV：采用普通光伏组件，在原有建筑上安装，并不替代建筑材料或建筑构件，直接附加安装到屋顶或附加在墙面的光伏系统。拆除此建筑上的光伏组件，并不会影响原有建筑的基本功能。

- 常见的户用分布式光伏系统与建筑结合有哪些样式？

（1）常规斜屋顶户用分布式光伏系统

针对常规斜屋顶场景，根据不同地区的房屋结构差异，有顺屋面安装的铝合金支架形式和C钢支架形式，基座采用挂钩形式固定在瓦片下，不影响原有排水；另外，针对南方地区揭瓦不便及地方风俗等特殊情况，可采用架空支架形式固定组件，该形式不破坏原有防水，且适用多种瓦型。

斜屋面支架设计（铝合金）

斜屋面支架设计（架空）

斜屋面户用分布式光伏系统照片

（2）常规平屋面户用分布式光伏系统

针对常规平屋面场景，可根据现浇板和预制板屋面有不同的解决方案，通过多种排布方案组合形式，可应对不同尺寸的屋面，提高屋面利用率的同时，最大程度提高光伏电站的发电量。

平屋面支架设计（基墩）

平屋面支架设计（打膨胀）

平屋面户用分布式光伏系统照片

（3）平改坡户用分布式光伏系统

平屋顶的常规安装不能解决平屋顶漏水的问题，并且为后续做防水带来困难，也会给屋顶冬天除雪带来困难和安全隐患，通过平改坡改造有效降低风吹日晒、雨雪等对屋顶的腐蚀，减少室内热量的损耗。并且积雪沿坡度下滑，降低扫雪工作量。平改坡户用分布式光伏系统受农村用户喜爱，同时能形成一定高度的储物空间，让房屋焕然一新，风格统一。

平改坡支架设计

平改坡户用分布式光伏系统照片

（4）光伏庭院、光伏阳光房/棚

光伏庭院、阳光房/棚等光伏系统，在符合当地城建及相关部门要求的高度范围内建设，不仅达到了光伏发电的目的，规避了用户屋面漏水的风险，同时为用户提供了一个喝茶纳凉聊天静坐的场所，深受用户的青睐。

光伏庭院支架设计

光伏庭院现场照片

光伏阳光棚支架设计

光伏阳光棚现场照片

第三篇 政策篇

- 什么是“自发自用，余电上网”？

“自发自用，余电上网”是户用分布式光伏发电的一种消纳模式。对于这种模式，光伏并网点设在用户电表的负载侧，需要增加一块光伏反送电量的计量电表，或者将电网用电电表设置成双向计量。用户自己直接用掉的光伏电量，以节省电费的方式直接享受电网的销售电价；反送电量单独计量，并以规定的上网电价进行结算。

自发自用、余量上网接入方式

- 什么是“全额上网”？

“全额上网”是户用分布式光伏发电的一种消纳模式。对于这种模式，光伏并网点设在用户电表的电网侧，光伏系统所发电量全部流入公共电网，并以规定的上网电价进行结算。

全额上网接入方式

- 安装户用分布式光伏有政府补贴吗？

国家政策对2021年及以前的户用分布式光伏系统采取“全电量补贴”的方式，即对光伏系统的全部发电量进行补贴。省内部分地市，如东莞、广州、佛山在2020年以前出台过补贴政策。2021年以后安装户用分布式光伏不再享有国家补贴，省内部分地区从支持绿色低碳发展、乡村风貌提升方面对分布式光伏给予补贴支持。

- 有关户用分布式光伏系统相关政策应该咨询哪些部门？

有关户用分布式光伏系统相关政策应当咨询地市级或县级能源主管部门、行业协会。国务院能源主管部门鼓励地市级或县级能源主管部门结合当地实际，建立与并网接入申请、并网调试和验收、电费和补贴发放与结算等相结合的户用分布式光伏系统备案、竣工验收等一站式服务体系，简化办理流程，提高管理效率。

- 如何正确理解整县屋顶分布式光伏开发试点政策？

我国建筑屋顶资源丰富，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。与此同时，由于建筑屋顶分布广泛、资源分散、单体规模小、开发建设协调工作量大，一定程度制约了屋顶分布式光伏更大规模发展。 2021年6月国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，启动整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，主要目的就是充分调动和发挥地方积极性，引导地方政府协调更多屋顶资源，进一步开拓市场，扩大屋顶分布式光伏建设规模。我省32 个县（市、区）纳入国家试点。

广东省32个整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单

| 地市 | 县（市、区） | 地市 | 县（市、区） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州市 | 从化区、广州市（黄埔、开发区） | 潮州市 | 潮安区 |
| 深圳市 | 龙岗区 | 河源市 | 龙川县、东源县 |
| 珠海市 | 斗门区 | 揭阳市 | 揭东区 |
| 惠州市 | 惠阳区、惠州仲恺高新技术产业开发区 | 茂名市 | 高州市、化州市 |
| 东莞市 | 大朗镇、桥头镇、谢岗镇、洪梅镇 | 梅州市 | 平远县、梅江区、蕉岭县 |
| 中山市 | 三角镇、南头镇、古镇镇、火炬开发区 | 清远市 | 清新区、清城区 |
| 江门市 | 新会区 | 汕头市 | 濠江区 |
| 肇庆市 | 怀集县、高要区、肇庆高新技术产业开发区、封开县、广宁县 | 韶关市 | 武江区、始兴县、南雄市 |
| 湛江市 | 雷州市、遂溪县 | 云浮市 | 罗定市 |

整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点通知印发后，各地积极响应，试点工作全面展开。根据国家要求，在推进工作中，要把握好以下几个方面：

一是自愿不强制。各地是否开展试点以及开展多少个试点由各地根据自身实际情况自己决定，不搞行政命令。建筑屋顶是否开展建设，由屋顶产权单位综合考虑屋顶承重、安全等因素后自主决定。

二是试点不审批。我们鼓励有条件的地方认真编制试点方案，满足申报要求的，均可上报。对于报送的试点方案，我们不组织评审，也不审批。各地根据方案自行组织实施。

三是到位不越位。在试点工作中，有关方面应找准定位、各负其责、各司其职。地方政府的工作重点主要是协调落实屋顶资源，扩大屋顶光伏市场空间，引导本地开发建设屋顶光伏的积极性，为开发建设营造良好营商环境，具体开发建设由屋顶产权单位按照市场化原则自主确定开发主体，政府不大包大揽。电网企业要落实电力体制改革相关要求，把工作重点放在加强配电网升级改造和接网服务等方面，切实保障试点地区分布式光伏的大规模接入需求，确保电力消纳。

四是竞争不垄断。试点工作应坚持市场主导和充分竞争的原则。各地屋顶分布式光伏开发市场应向所有符合条件的企业开放，企业可根据自身条件和优势，参与市场竞争，参加开发建设。

五是工作不暂停。各地应保持工作连续性，对于本地区正在开展备案和开发建设的光伏发电项目应当按照有关程序继续推进，不得以开展试点为由暂停、暂缓现有项目立项备案、电网接入等工作。

- 分布式光伏发电项目是否可由全额上网转为自发自用，余电上网模式？

分布式光伏发电是我国重要的战略性新兴产业，大力推进光伏发电应用对优化能源结构、改善生态环境、转变城乡用能方式有重大战略意义，是促进稳增长调结构促改革惠民生的重要举措。采用“自发自用、余电上网”的模式能够改善用电结构、促进民生发展，我们鼓励并支持屋顶等分布式光伏发电项目采用该模式接入电网，并支持由“全额上网”转为“自发自用、余电上网”的模式。可以通过重新备案的方式进行变更。

- 光伏发电自发自用变更为全额上网是否可享受补贴？

分布式光伏发电项目将上网模式由“自发自用、余电上网”变更为“全额上网”后，可以按照项目并网当年的相关价格政策进行结算，从上网模式变更后开始执行。

第四篇 商务篇

- 安装户用分布式光伏系统有哪些合作模式？

（1）全款购模式：用户用自有资金向企业购买设备并委托企业设计、安装或运维的方式建设光伏系统。该模式用户通过自有资金建设光伏系统并享有全部收益；企业提供系统设备并负责勘察设计、安装调试、运维运营等服务。但全款购对光伏系统品质要求高，如光伏系统品质差将直接影响收益导致回本周期变长。

（2）光伏贷模式/融资租赁模式：用户向光伏企业合作的银行、融资租赁公司等金融机构申请个人消费贷款等融资借款，并以委托光伏企业设计、安装或运维的方式建设光伏系统。该模式用户承担还贷责任，还贷后剩余发电收益归用户；企业提供系统设备并负责勘察设计、安装调试、运维运营等服务。

（3）合作开发模式（租屋顶）：用户提供其合法持有的屋顶，光伏投资企业提供电站开发所需的系统设备，双方合作建设电站（也可理解成企业租用用户屋顶）。该模式用户不出资、不承担主观损毁外的其他责任，享有固定收益或浮动的发电收益分成；光伏系统产权归属投资企业，由投资企业提供系统设备并负责勘察设计、安装调试、运维运营等。合作期一般25年，如期间用户要求解除合同，需要对设备进行折旧回购。

（4）经营性租赁：融资租赁公司（金租公司）向光伏安装企业购买设备，并以委托光伏安装企业设计、安装或运维的方式建设电站，再通过租赁的模式将电站租赁给用户，并与用户按比例分享发电收益，用户以所分享的发电收益抵扣电站租赁金额，剩余部分作为收益。租赁期18~25年，以各公司产品合同(协议)为准。

合作模式对比表

| 模式 特点 | 全款购模式 | 光伏贷模式/融资租赁 | 合作开发模式（租屋顶） | 经营性租赁模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设要求 | 任何地区，满足基本建设条件（参考15、16问） |  | 除城市小区外，满足基本建设条件（参考15、16问） |  |
| 合作方式 | 用户自有资金投资建设光伏系统；光伏企业提供专业设计、安装、运维服务。 | 用户向光伏安装企业合作的银行、融资租赁公司等金融机构申请个人消费贷款等融资借款；光伏企业负责光伏系统安装。 | 由投资企业出资建设，用户提供安装场地及必要协助，分享固定或浮动的发电收益，光伏系统产权归属投资企业，由投资企业负责系统运维。 | 用户与融资租赁公司（金租公司）签订经营性租赁协议，通过融资租赁公司购买设备，以发电收益支付租金，盈余部分则为用户收益。 |
| 优点 | 自主性强（自由选择安装方式、产品等） | 无需一次性支付全款 | 用户无需投资，无需委托运维，收益稳定 | 用户无需投资，无需委托运维 |
| 缺点与风险 | 全额投资。 需支付运维费用。需要对质量有较强的鉴别能力。用户自担光伏系统投资运营风险。 | 贷款期内发电收益无法覆盖还贷，需每月还款，并支付运维费用。需要对质量有较强的鉴别能力。用户自担光伏系统投资运营风险。 如无法按期偿还借款，可能影响个人征信。 | 合作期一般25年，如期间用户要求解除合同或转让、抵押房产导致无法继续合作时，需要对设备进行折旧回购。如用户改造房屋主体结构，挪动、遮挡组件等导致光伏系统不能正常发电需承担赔偿责任。 | 融资租赁期18~25年，如期间用户要求解除合同，需要按合同约定的折旧价购买设备。如因用户原因导致光伏系统无法正常发电需要承担赔偿责任。 |

- 个人想安装光伏应该到哪里找到安装商？

（1）行业协会或组织：可以联系广东省太阳能协会，推荐企业，也可以联系当地的太阳能或电力行业协会，推荐的信誉良好的安装商。

（2）政府能源主管部门与电网公司：一些地方发展改革局等能源主管部门、电网公司会提供光伏项目的指导和支持，包括推荐合格的光伏安装商。

（3）本地商家和服务商：您可以在当地的商业目录或在线服务平台上搜索光伏安装服务，查看用户评价和服务商的资质，选择一家信誉良好、服务满意的安装商。可以通过各大品牌光伏公司在当地的办事处或门店咨询了解。

- 安装商要怎么选择？

户用分布式光伏发电项目的施工、安装、调试应选择具有相应资质的企业开展。建议首选知名光伏品牌企业，及获得《广东省分布式光伏发电项目建设规范企业》认定的企业。可以从以下6方面考察和选择：

（1）行业经验与资质

经验：选择具有丰富行业经验的安装商，他们通常对光伏系统的设计、安装和维护有更深入的了解。

资质认证：检查安装商是否拥有必要的资质，是否具备专项作业能力。具备以下资质之一：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；具有电力工程施工总承包三级及以上资质；具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质。机电安装调试等相关作业人员应具备相应从业资格，如电工证、高处作业证等。

（2）项目案例与口碑

案例评估：查看安装商过往的项目案例，特别是类似规模和类型的项目，这可以帮助您评估他们的实际操作能力。

客户评价：通过客户反馈和市场口碑了解安装商的服务质量和可靠性。

（3）技术能力与服务

技术实力：了解安装商是否具备先进的安装技术和设备，以及是否能够提供个性化的系统设计方案。

售后服务：优质的安装商应提供全面的售后服务，包括系统维护、故障排查和技术支持。

（4）安全与合规性

安全规范：确保安装商遵守行业安全规范和标准，如光伏发电系统的安全文明施工、安装施工前准备、安装过程、系统及设备调试等要求。

合规性：检查安装商是否遵循当地的法规和电网公司的要求，包括并网许可和接地系统的合规性。

（5）价格与性价比。

报价透明：选择能够提供详细报价和成本明细的安装商，避免隐藏费用。

性价比：比较不同安装商的报价和服务内容，选择性价比最高的服务提供商。

（6）合作模式与灵活性

合作模式：了解安装商提供的合作模式，是否能够根据您的需求提供定制化服务。

灵活性：评估安装商在面对项目变化时的应对能力和灵活性。

- 安装光伏有哪些步骤和流程？

安装光伏系统是一个涉及多个步骤的复杂过程，需要遵循一定的流程来确保系统的安全、高效和稳定运行。以下是光伏系统安装的主要步骤和流程：

（1）初步评估和设计

现场勘查：评估潜在的安装地点，包括屋顶或开阔地的面积、结构强度、日照情况等。

系统设计：根据现场条件和用户需求，设计光伏系统的配置，包括组件类型、逆变器容量、支架结构等。

（2）材料采购和准备

组件选择：根据设计方案选择合适的光伏组件，考虑效率、成本和耐久性等因素。

逆变器和其他设备：选择与系统设计相匹配的逆变器和其他必要的电气设备。

（3）安装前准备

人员要求：确保安装团队具备必要的技能和资质，进行安全教育和培训。

工具和物料：准备所需的安装工具、设备和材料，确保质量和安全。

场地和消防要求：检查安装场地是否满足安全和消防要求，准备必要的消防设施。

（4）支架和基础安装

支架基础：按照设计要求安装支架基础，确保其平整、稳固。

支架结构：安装光伏支架，确保其与基础牢固连接，并能承受预期的风载和雪载。

（5）光伏组件安装

组件安装：按照设计图纸和规范安装光伏组件，确保组件间适当的间隙和正确的方向。

连接和固定：使用专用工具和方法将组件固定在支架上，并进行必要的电气连接。

（6）电气系统安装

连接器和电缆：安装光伏连接器和直流电缆，确保连接的可靠性和防水性能。

逆变器安装：选择合适的位置安装逆变器，确保其通风、干燥且易于维护。

并网箱安装：安装并网箱，并确保其与电网连接的安全性和合规性。

（7）系统调试和测试

逆变器调试：对逆变器进行调试，确保其正常运行并正确设置参数。

系统测试：进行全面的系统测试，包括电气安全测试、性能测试和监控系统的调试。

（8）并网和验收

并网申请：向当地电网公司提交并网申请，并获取必要的许可和批准。

系统验收：完成系统安装后，进行最终验收，确保所有组件和系统运行正常。

（9）后期维护和服务

维护计划：制定光伏系统的维护计划，定期检查和清洁光伏组件，确保系统高效运行。

服务支持：确保安装商提供长期的技术支持和服务，以便及时解决运行中可能出现的问题。

通过遵循上述步骤和流程，可以确保光伏系统的顺利安装和长期稳定运行，从而为用户提供可靠的绿色能源和经济效益。

- 光伏服务商应该提供哪些服务？

（1）系统设计与规划

初步评估：对潜在的安装地点进行现场勘查，评估其结构强度、日照情况等。

定制化设计：根据客户需求和现场条件，提供个性化的系统设计方案，包括组件选择、逆变器配置、支架设计等。

（2）项目管理与执行

材料采购：为客户采购高质量的光伏组件和相关设备，确保系统的可靠性和性能。

安装施工：负责光伏系统的安装工作，包括支架搭建、组件安装、电气系统布线等。

（3）质量控制与安全监督

安全规范遵守：确保所有安装工作遵循行业安全规范和标准，包括施工前的安全教育和培训。

质量检验：对安装的每个环节进行质量检验，确保系统达到预期的性能标准。

（4）系统调试与性能测试

调试服务：对安装完成的光伏系统进行细致的调试，确保逆变器、监控系统等所有组件正常运行。

性能测试：进行全面的性能测试，验证系统的输出功率、效率和稳定性。

（5）并网支持与合规性咨询

并网申请：协助客户完成并网申请流程，确保系统符合当地电网公司的要求和规定。

合规性咨询：提供有关光伏系统安装和运行的法规、政策和标准咨询服务，帮助客户避免合规风险。

（6）售后服务与维护

定期维护：提供系统的定期维护服务，包括清洁、检查和必要的维修工作，以保持系统的最优性能。

故障排查与修复：在系统出现故障时提供快速响应，及时进行故障排查和修复，减少停机时间。

（7）性能监控与数据分析

监控系统安装：安装光伏监控系统，实时监控系统的性能数据，包括发电量、系统效率等。

数据分析与优化：对收集到的数据进行分析，提供系统性能优化的建议和解决方案。

（8）客户培训与教育

操作培训：为客户提供系统操作和管理的培训，确保客户能够有效地使用和维护光伏系统。

知识普及：普及光伏技术和可再生能源的知识，帮助客户更好地理解和利用光伏系统。

（9）长期合作与发展支持

技术升级：随着光伏技术的发展，为现有系统提供升级和改进的服务，延长系统的使用寿命。

扩展与扩展服务：为客户提供系统扩展和升级的咨询服务，支持客户的长期能源规划和发展需求。

通过提供上述全面的服务，光伏服务商能够帮助客户实现光伏系统的最大化效益，同时确保系统的长期稳定运行和投资回报

- 签订安装合同应该注意什么？

签订光伏安装合同是一个重要的法律行为，需要注意以下几个关键点以保护自身利益：

（1）明确双方责任

确保合同中详细列出甲乙双方的责任和义务，包括但不限于项目方案的制定、现场勘测、申请备案、办理相关手续、售后服务等。

（2）项目工期和违约责任

合同应明确规定项目的开始和结束日期，以及因天气等原因导致的工期延误的处理方式。

明确违约责任，包括违约金的计算方式和支付条件，确保在违约发生时有明确的法律依据。

（3）项目承包方式和价格

合同中应详细说明项目承包方式，包括投资额、付款方式和付款时限，以及是否需要开具发票等相关税务处理。

（4）项目质量和技术标准

要求合同中明确所使用的光伏产品应符合的国际或国内标准，以及产品的预期寿命和效率衰减范围。

（5）项目容量和形式

根据用电需求和现场条件，合同应明确项目的容量和形式，如发电自发自用、余电上网或全部上网等。

（6）售后服务

合同中应包含甲方提供的售后服务内容，如保修期限、维护服务等，确保系统长期稳定运行。

（7）法律适用和争议解决

合同应明确适用的法律条款，以及双方在发生争议时的解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。

（8）合同文本和生效条件

确认合同文本的数量、各持份的份数以及合同的生效条件，如签字盖章等。

（9）风险提示和注意事项

注意合同中可能存在的漏洞和风险，如贷款还款责任、银行卡使用风险、收益分配问题、回购电站的条件、企业破产风险等。

（10）其他重要条款

确认合同中是否包含对建筑物的影响、屋顶资源的利用、当地资源和扶持政策、企业实力和所经营行业、建筑屋顶情况、屋面荷载、配电设施及并网点、用电量及用电价格、开发模式等关键因素的考量。

在签订光伏安装合同时，务必仔细阅读并理解合同的每一条款，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保合同内容的合法性、公平性和可执行性，从而有效避免未来可能出现的纠纷和风险。

- 签订合作开发协议（屋顶租赁协议）应该注意什么？

（1）明确双方责任

确保合同中详细列出甲乙双方的责任和义务，包括但不限于项目基本信息、项目权属、项目期限、发电收益分配方式及分配期限、运维安排等。

（2）合作期限和违约责任

合同应明确规定项目合作期限、起止日确定规则及延期合作规则。

明确违约责任，包括违约金的计算方式和支付条件。

（3）发电收益分配方式及分配期限

合同中应说明发电收益分配方式及分配期限，并说明发电收益归集及支付方式。

（4）项目权属和运维责任

合同中应明确光伏项目归属投资方，由投资方负责项目在合作期的运维事项。

（5）用户义务及违约责任

合同中应明确用户禁止性行为及协助义务内容；明确双方违约责任，包括违约金计算标准、回购情形及回购价格等。

（6）法律适用和争议解决

合同应明确适用的法律条款，以及双方在发生争议时的解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。

（8）合同文本和生效条件

确认合同文本的数量、各持份的份数以及合同的生效条件，如签字盖章等。

（9）风险提示和注意事项

注意合同中可能存在的漏洞和风险，如回购电站的条件、企业破产风险等。

（10）其他重要条款

确认合同中是否包含光伏项目保险、对建筑物的影响、屋顶资源的利用、当地资源和扶持政策、开发模式等关键因素的考量。

- 户用分布式光伏系统的硬件成本？户用分布式光伏系统投资成本如何计算？

户用分布式光伏系统成本由设备硬件成本和EPC成本两块组成，其中，设备硬件（包括光伏组件、并网逆变器、线缆、安装支架、计量表、监控设备等）成本会随着市场供求关系的波动、光伏行业的技术进步和效率提升而有所变化，并且是与系统容量大小是有关的，系统容量越大，系统构成中的一些基础费用会被摊薄，使得单位投资成本有所降低。

户用分布式光伏系统投资成本的计算涉及多个因素，包括但不限于以下几点：

设备成本：包括光伏组件、逆变器等所有硬件设备的采购成本。

安装费用：涵盖了系统设计、安装施工、调试等过程中产生的费用。

土地使用费：如果系统建设在租赁的土地上，则需要考虑土地使用成本。

运维成本：系统运行过程中的日常维护、检修、清洗等费用。

财务成本：如果投资部分依赖于贷款，还需要考虑贷款利息等财务费用。

其他费用：可能还包括一些行政费用、保险费用等。

具体的计算方法是将上述所有成本项加总，得到总投资成本。然后，可以根据系统的预期发电量和当地的电价政策（包括国家补贴、上网电价等），计算出系统的预期收益，并进一步分析投资回收期和投资回报率。在实际操作中，可能还需要考虑当地的税收政策、可能的补贴变动等因素，这些都会影响到最终的投资成本和收益计算。

- 户用分布式光伏系统的运行维护费用如何？

户用分布式光伏系统的运行维护主要是对系统的机械安装、电气连接的日常点检、对光伏组件的清洗、对部分失效部件的分析及更换等，若委托专业运维公司开展运维，费用约0.06~0.1元/瓦/年，选择大品牌运维商还能为电站提供财产一切险，规避不可抗力导致电站损失，同时其专业化的运维服务也能让发电量更有保障。

- 一般家庭需要投资多少钱才可以安装和使用该产品？要是安装使用后一般要多长时间才可以收回成本？

家庭用户安装户用分布式光伏系统，需根据自身需求选择，由于系统设备、功能、品牌及服务不同，投资成本也不同，一般约为3.0~3.5元/W（按2024年用户自投平均水平）。根据各地区光照条件、上网电价、地方补贴的不同，一般5~7年既可以回收成本。随着系统成本下降，回收成本年限会缩短。

以广东省阳江市25kW电站为例，日发电71.12度（参考第13问表格），一年发电25960度收益举例如下：

（1）全款购模式（用户自投）电站，有两种获得收入的方式：

1）光伏所发电量全部卖给电网（全额上网模式），获得卖电收益：一年总收益为10407元=上网电价0.4009元/度×全额上网电量25960度。

2）光伏所发电量优先自用，用不完的再卖给电网（自发自用，余电上网模式），此时收入为省下来的电费和卖电收益两部分，因用电价格高于上网电价，因此该模式下总收益会高于全额上网模式：

假设用户每年光伏发电自用电量600度，其他电量全额上网，则一年总收益为10557元=用电价格0.6502元/度×自用电量600度+上网电价0.4009元/度×上网电量（25960度－600度）。

（2）光伏贷模式：用户通过融资购买设备，发电收益优先偿还贷款及支付每年的电站运维费用，盈余部分则为用户收益。按以上25kW全额上网电站，采用光伏贷模式举例：银行5年期贷款利率3.8%，还款方式等额本息，贷款单价3.5元/W，总贷款金额8.75万，其平均每年发电收益为10,407元，每年支付银行等额本息19,242.72元，支付运维费用2000，在贷款周期5年内每年净共支出10,835.36元，在25年电站周期内其总收益为11.397万元。

（3）合作开发模式：用户不需出资，提供其屋顶，享有固定收益：按25kW电站安装40块620W组件计算，每块组件每年享受30元收益，则用户年收入为1200元。

（4）经营性租赁：用户与融资租赁公司（金租公司）签订设备融资租赁协议，通过融资租赁公司购买设备，以发电收益支付租金，盈余部分则为用户收益。金租公司安排光伏企业开展运维并承担费用。按以上25kW全额上网电站，租赁合作期18年，每年租金按发电收益的90%，用户自留10%，则用户年收入为1040.7元。

不同合作模式投资收益对比表

| 模式 特点 | 全款购模式 | 光伏贷模式 | 合作开发模式 | 经营性租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 与支出 | 全额上网模式每年10407元，自发自用，余电上网模式每年收益10557元；每年支付运维费2000元 | 每年发电收益为10407元，支付运维费用2000；贷款期每年支付银行等额本息19242.72元 | 每年租金收入1200元 | 租赁期18年内，每年收入1040.7元；租赁期结束每年发电收益10407元，支出运维费2000元 |
| 25年收益 | 全额上网模式12.27万元；自发自用，余电上网模式12.64万元。 | 11.40万元 | 3万元 | 7.76万元 |

- 影响投资收益的因素是哪些？

影响系统投资收益的主要因素有发电量设计（光照资源、系统转换效率、系统的维护水平）、系统的初投资、财务成本、补贴政策、电站的质量可靠性与售后服务。具体来讲，如何选择电站的建设地址、如何选择发电技术与供应商、如何提前做好投资收益分析、如何选择有规模有品牌的光伏系统提供商和质保服务、如何做好发电量优化等。

- 用户资金不足能否安装户用分布式光伏系统？可以分期付款吗？可以贷款建户用分布式光伏系统吗？

可以。户用分布式光伏系统投资的稳定性高，风险性低，回收期短，部分银行和其他金融机构已经开始向户用分布式用户提供贷款和分期付款等融资服务。广东省内支持户用光伏贷款的银行有国有大型商业银行、股份制商业银行以及地方性商业银行。这些银行可能会根据政府的政策导向和市场需求，设计和推出针对户用光伏项目的贷款服务。

为了获取具体支持户用光伏贷款的银行名单，建议直接咨询当地的金融机构，或者关注广东省人民政府、地方金融监管局等官方渠道发布的最新信息。同时，也可以关注光伏行业相关的新闻报道和公告，以了解哪些银行已经推出了具体的光伏贷款产品，并获取相关的贷款条件、利率和申请流程等详细信息。

- 是否有保险公司对户用分布式光伏系统承保？

部分保险公司可以承接关于光伏发电系统的财产险，承保因自然灾害等造成电站损失；还可以承接商业综合责任险，承保因电站设计、施工等自身原因引起事故造成的他人财产损失及人身损伤时的赔偿责任。

第五篇 并网申请和流程篇

- 如何向电网公司申请户用分布式光伏系统并网接入？

业主在准备好相关资料后，向电网公司地市或县级客户服务中心提出接入申请，客户服务中心协助项目业主填写接入申请表；接入申请受理后在电网公司承诺时限内，客户服务中心将通知项目业主确认接入系统方案；项目建成后业主向客户服务中心提出并网验收和调试申请，电网企业将完成电能计量装置安装、购售电合同签订、并网验收及调试工作，之后项目即可并网发电。

- 电网申报是为自发自用余电上网的模式接入，发出的电用不完怎么办？如何向电网卖出光伏余电？

与电网公司签订有上网电量的相关协议后，电网公司对用不完的上网电量进行计量，根据国家规定的价格，目前按0.4009元/kWh和补贴标准，按照电费结算周期及时支付给项目业主。

- 户用分布式光伏系统申请接入是否需要费用？个人申请户用分布式光伏系统需要什么资料，流程是什么？

电网公司在并网申请受理、接入系统方案制订、接入系统工程设计审查、计量装置安装、合同和协议签署、并网验收和并网调试、政府补助计量和结算服务中，不收取任何服务费用。自然人申请户用分布式光伏系统并网需要如下资料：

（1）身份证明。用电人有效身份证明。具备其中之一： 居民身份证、户口簿、军人证（现役）、护照和回乡证（台胞证）等。如经办人为受委托人，除提供身份证明资料外，需提供书面授权委托书。

（2）用电地址权属证明，具备如下材料之一： 1）权属证明材料一般指：《房地产权证》、《房产证》、《国有土地使用证》、《集体土地使用证》、宅基地证(其中之一)。2）经房管部门备案的《购房合同》，或提供的租簿《租用房屋凭证》、房产交易办证回执。3）含有明确房屋产权判词的且发生法律效力的法院法律文书(判决书、裁定书、调解书等)。 4）由镇街及以上政府部门确认具有物业权属证明权限的有效证明文书或可供电证明文件。

（3）银行账号。银行账户证明仅需一种，以下范围资料均属有效证明：银行卡、存折。(本项资料不属于办理接入业务必备资料）

- 户用分布式光伏系统并网需要考虑什么问题？

户用分布式光伏系统并网主要需提前考虑安全、光伏配置、计量和结算方面的问题。在安全方面：并网点开关是否符合安全要求，设备在电网异常或故障时的安全性，能否在电网停电时可靠断开以保证人身安全等。在光伏配置方面：光伏容量的配置，主要设备选择，接入点的选择，系统监测控制功能的实现，反孤岛装置的配置安装等。在计量和结算方面：计费和结算方式，上网电价情况等。

- 在自有产权的房屋屋顶安装光伏发电系统，需要获得小区物业的支持和邻居们的同意吗？

目前，物权问题是需要解决的重要问题，如是乡镇自有房屋类型，无需邻居同意；如是多层小区类型，居民利用共有物业要提供其他业主、物业、居委会的同意证明。包括所在单元所有邻居的书面签字证明（包括所有邻居的签名、电话、身份证号），以及所在小区物业、业主委员会同意的证明。别墅小区，居民利用自有屋顶安装光伏，需要征求四邻意见，取得所在小区物业同意的证明。

- 如果电网停电或发生其他故障，户用分布式光伏系统还能正常运行吗？

电网停电后，户用分布式光伏系统一般都会退出运行，不能正常发电。但在某些极端情况下，可能会出现孤岛现象，即电网停电后，户用分布式光伏系统仍然带着部分负荷继续运行，影响检修人员人身安全，并存在损坏家用电器及电网设施的可能性。因此户用分布式光伏系统必须具备防孤岛功能。

- 当地电力公司是否有专人受理户用分布式光伏系统并网申请业务？联系热线是什么？

电网公司为户用分布式光伏系统并网提供客户服务中心、电网公司服务热线、网上营业厅等多种咨询渠道，向项目业主提供并网办理流程说明、相关政策规定解释、并网工作进度查询等服务。申请户用分布式光伏系统并网可向当地电力公司客户服务中心咨询并办理，也可联系电网公司服务热线95598进行咨询。

第六篇 项目管理篇

- 如何管理户用分布式光伏系统？

省能源局在国务院能源主管部门指导下负责我省分布式发电项目建设和监督管理。各地市能源主管部门在省能源局指导下负责各地市负责本区域分布式发电项目建设和监督管理。我省分布式发电项目建设和监督管理同时还受国家能源局南方监管局监督。

- 户用分布式光伏系统备案自然人模式与项目公司模式有何区别？

自然人法律上意义上指的是公民，这里指居民。项目公司法律意义上指的是法人，这里指企业，其中项目公司模式也叫非自然人模式；

自然人模式通常情况下以居民用户的名义去做备案、报装、并网等手续通常只需要到当地供电局登记并由供电局代为备案；而项目公司模式（非自然人模式）则是以企业的名义去做备案登记，企业在去供电公司进行并网申请前，先要自行到当地发改委进行项目备案。发改委备案需填写项目备案申请表，并提交相应的材料。

- 户用分布式光伏系统如何备案，应准备哪些材料？

目前涉及自然人的户用分布式光伏系统的申请一般是由电网公司代替自然人统一提出备案申请，并由电力部门提供电力接入意见，地方供电公司在接到备案申请和电力接入意见后，向当地能源主管部门备案。在准备材料方面，应包含以下材料：

（1）申请人有效身份证明，包括居民身份证、临时身份证、户口本或其他有效身份证明文书等；

（2）电站地址权属证明，包括房屋产权所有证（购房合同或乡镇及以上政府主管部门出具的土地使用证明）；

（3）客户承诺书；

（4）如果客户委托他人办理的需提供经办人身份证原件及复印件，并提供授权委托书

（5）地方政府根据有关规定要求提供的其他材料。

- 哪些情况可能出现备案失败或者失效？

根据《关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法》 粤发改规〔2022〕1号，项目自备案或者完成项目备案变更后2年内（含）未开工建设或者未办理任何其他手续的，项目单位如果决定继续实施该项目，应当通过在线平台作出延期开工说明；如果不再继续实施，应当撤回已备案信息。项目既未作出合理说明，也未撤回备案信息的，备案机关应当予以提醒。经提醒后仍未作出相应处理的，备案机关应当移除已向社会公示的备案信息，项目单位获取的备案证明文件自动失效。

- 备案过的项目还能够申请变更么？怎么变更？

已完成备案的项目，有下列情形之一的，项目单位应当在项目开工前通过在线平台及时告知原项目备案机关，修改相关信息，履行项目变更告知义务：

（1）项目名称、建设地点发生变更的；

（2）项目投资规模或者建设规模变化幅度在20%及以上的；

（3）项目建设内容发生较大变化的；

（4）项目法人发生变更的；

（5）需要对项目备案内容进行调整的其他重大情形。

- 个人（家庭）安装户用分布式光伏系统怎么界定，有什么优惠政策？

个人安装的户用分布式光伏系统原则上自发自用，余电上网，电网调节余缺，对于自用光伏电量，自动抵消电网用电量，不进行交易，对于富余上网光伏电量电网公司以当地脱硫煤标杆电价收购，个人作为项目单位建设户用分布式光伏系统设施，各省能源主管部门可视情况简化项目管理。

第七篇 设计安装篇

- 如何选择户用分布式光伏系统并网系统的并网电压？

户用分布式光伏系统并网电压主要由系统装机容量所决定，具体并网电压需根据电网公司的接入系统批复确定，一般为220V或380V。

- 安装光伏坡度怎么选择？

光伏阵列的安装倾角主要由安装地域的经度、纬度、最佳辐照量决定，广东地区为正南朝向，10～20°为宜，如考虑尽量增加安装容量，则坡度在0-10°为佳。由于安装条件限制，组件安装倾角不能达到最佳时可适当调整角度，非朝南的屋顶发电量会受到较大影响。

各地市纬度及最佳倾角

| 地市 | 纬度 | 最佳倾角 | 地市 | 纬度 | 最佳倾角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汕头市 | 23.345 | 19° | 阳江市 | 22.032 | 18° |
| 潮州市 | 23.790 | 21° | 河源市 | 24.089 | 20° |
| 揭阳市 | 23.336 | 20° | 东莞市 | 22.956 | 20° |
| 汕尾市 | 23.044 | 21° | 茂名市 | 22.030 | 18° |
| 珠海市 | 22.201 | 17° | 云浮市 | 22.842 | 18° |
| 湛江市 | 20.936 | 15° | 佛山市 | 23.013 | 19° |
| 中山市 | 22.429 | 18° | 肇庆市 | 23.524 | 19° |
| 梅州市 | 24.189 | 21° | 广州市 | 23.299 | 20° |
| 深圳市 | 22.629 | 19° | 韶关市 | 24.814 | 20° |
| 江门市 | 22.287 | 18° | 清远市 | 24.307 | 20° |
| 惠州市 | 23.168 | 21° |  |  |  |

- 光伏阵列的朝向如何确定？对发电系统有何影响？

由于影响光伏发电的主要原因为日照量，所以光伏组件安装时应向阳光最充足的方向安装。不同安装角度对光伏组件的发电效率亦有影响。下图展示了我省阳江地区光伏组件各朝向的不同输出功率。（注意：不同地点和不同气候条件下，不同朝向的光伏电池发电功率是不同的。)

- 如何选用光伏组件？

根据安装现场的具体情况可选用不同类型、不同规格的光伏组件，安装现场的有效利用面积决定组件的规格尺寸，单位面积内想安装更大容量的话可选用高效率组件。根据现有建筑的外观也可选择不同边框颜色的组件，根据现场的串并联接线方式确定组件的接插件长度。如需要在建筑立面安装，也可以选择定制图案的BIPV组件（成本大幅增加）。

组件的选用，需综合考虑安装面积，装机容量，成本等要素。一般来讲应选用信誉度好，质量好，有认证（含防火等级），质保售后服务好的组件产品。

- 对于户用分布式光伏系统，如何选择光伏逆变器？如建筑在设计初期未考虑光伏并网逆变器的安装场地，该如何选择光伏逆变器？安装逆变器应该注意哪些问题？

光伏逆变器一般选择户外型，采用自然冷却方式，外壳防护等级高（通常需达到IP65)，安装所需要的环境改造很少，成本较低；同时，由于逆变器安装在室外，逆变器运行产生的噪音对用户的影响也会大大降低，但需要良好的设备防护。

一般根据系统的要求配置对应功率段的逆变器，选择的逆变器功率应该与光伏组件方阵的最大功率匹配，一般选取光伏逆变器的额定输出功率略大于光伏组件输入总功率（通常超配控制在1.1～1.3），这样可以提高设备使用率并节约成本。

另一方面，逆变器容量大小的选择，可以根据安装条件进行优化。如在设计初期不清楚安装场地，未全面考虑到安装场地应尽可能地选择小功率的光伏逆变器，实现多路独立功率追踪，必要时选择微型逆变器，实现更小单元的最大功率追踪，从而保障后期因场地不够大或是不够规则等引起的串并联失配等问题。

逆变器作为光伏系统的核心部件，直接影响系统发电量，应该注意以下几点：

（1）由于逆变器与电网连接改变了逆变器阻抗特性，易造成逆变器自身谐振，多发生于多台逆变器并联；

（2）逆变器安装后一定要有专人复检，并标记及记录；

（3）室内安装的逆变器通风风道与外风道连接处应采用软连接，防止机械震动造成机械噪声；

（4）当逆变器噪声增大、有异味时，应引起注意，必要时应切断并网开关，并委托具备资质的单位进行检查直至排除故障；

（5）安装调试时注意对逆变器漏电、接地、相序等的检测；

（6）逆变器调试时至少满足具备相应作业资质的2人同时在场，注意操作人员的安全防护。

- 什么是光伏逆变器的MPPT？在户用分布式光伏系统中，当光伏方阵的类型、安装朝向及安装倾角不同或部分组件有遮挡时，选择何种逆变器可使用户获得最大的发电收益？

光伏方阵的输出电压、电流会随太阳辐照度和环境温度等的变化而变化，对因上述原因产生的输出电压与电流的变化进行跟踪控制，使阵列一直保持在最大功率输出的自动调整行为，就是最大功率点跟踪，即 MPPT( Maximum Power Point Tracking )。

在户用分布式光伏系统中，由于屋顶的限制，当光伏方阵的类型、安装朝向及安装倾角不同，或部分组件在某些时间段被遮挡时，宜选用具有多路独立MPPT控制功能的光伏逆变器，或使用优化器可以更加灵活地配置系统，降低潜在的系统效率损失和发电损失，提高发电效率，为用户获得最大的发电收益。

- 对于与建筑结合的户用分布式光伏系统，如何考虑光伏组件的颜色、透光、尺寸和形状？怎么做才美观？

颜色方面可以尽量选择与建筑颜色一致或相近的。对于透光，要考虑建筑对光线的要求，既满足室内对光线的需求，避免二次照明，也要充分利用建筑空间和面积，合理选择尺寸和形状，做好平衡和优化，以及专业的技术设计。

结合岭南建筑特色，深入挖掘广府民系、潮汕民系、客家民系、雷州民系建筑特点，将光伏设计与传统风貌相结合，建设好生态宜居新乡村。

- 安装光伏会破坏原有屋面吗？

总的来说，虽然安装光伏系统可能会对屋顶产生一定影响，但在大多数情况下，这些影响都是可控的，通过科学的设计和组织施工来进行管理和解决。以最大程度地减少对屋顶的影响。

常用的两种安装方式及对屋面影响如下：

（1）穿孔固定：通过自攻螺丝或者膨胀螺栓将光伏支架固定在屋面上，该方式会破坏屋面原有防水层，需要在安装支架后进行防水修复。

（2）配重固定：通过混凝土配重块将光伏支架固定在屋面上，不破坏屋面防水层，但对屋面承载力要求较高，可能需要对屋顶结构进行加固或改进。

光伏系统安装在屋顶上会改变屋顶的外观，为屋顶增加现代感和环保形象，但同时也会对原有风貌造成影响，这就需要在进行电站设计和施工阶段有针对性地进行优化。

- 安装光伏对屋面承重有什么要求？承重不够有没有其他解决方案？

建筑屋面承载力大小状况决定了屋面最大可承受的压力范围和户用分布式光伏系统的安装容量，宜考虑：

| 编号 | 措施 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承载力预评估 | 对建筑屋面进行承载力测算，在满足要求的情况下，进行光伏系统容量设计。 |
| 2 | 宜采用轻型高强材料 | 采用轻质高强结构材料，应具备以下优点： a.机械载荷（抗风、雪载）性能高； b.材料自身新增载荷低； c.结构简单、易安装。 |

- 在彩钢板屋顶安装光伏组件有哪些注意事项？

在彩钢板屋顶安装光伏组件需要考虑以下几个问题：

（1）在彩钢板屋顶安装光伏系统要综合考虑彩钢板的自身寿命是否能够满足光伏系统寿命的要求；

（2）对已有一定使用年限的屋面的锈蚀情况、防水体系完好情况进行勘察、评估，对存在隐患的结构进行加固或完全修复；

（3）光伏组件贴着彩钢板直接平铺安装，需要考虑光伏组件的通风散热，减少彩钢板屋顶温度对光伏组件转化效率以及相关器件、材料的影响；

（4）光伏组件安装过程中应该避免对彩钢板的破坏造成漏水。一旦漏水由于彩钢板夹层岩棉（其他填充物）的吸收发生渗水位置的转移，对漏水位置判断难度大；

（5）彩钢板的机械强度弱，在光伏系统的安装过程中减少对彩钢板的破坏，避免彩钢板机械变形影响光伏系统的结构稳定性；

（6）当组件小角度安装时，在雨后宜及时处理组件边缘积尘，以免灰尘积累造成热斑；

（7）安装前制定彩钢板屋顶寿命到期后更换便捷的预案。

- 如何决定户用分布式光伏系统的装机容量？

户用分布式光伏系统装机容量的大小，取决于用电设备负载、屋顶的样式和屋顶面积，并结合电网公司的批复意见，确定最终安装容量。一般情况下平面屋顶安装量约为100～200瓦/平方米。

- 什么是双向电表？为什么需要双向电表？

双向计量电能表就是能够计量用电和发电的电能表。功率和电能都是有方向的，从用电的角度看，耗电的算为正功率或正电能，发电的算为负功率或负电能，该电表可以通过显示屏分别读出正向电量和反向电量并将电量数据存储起来。

安装双向电表的原因是由于光伏发出的电存在不能全部被用户消耗的情况，而余下的电能则需要输送给电网，电表需要计量一个数字；在光伏发电不能满足用户需求时则需要使用电网的电，这又需要计量另一个数字，普通单块电表不能达到这一要求，所以需要使用具有双向电表计量功能的智能电表。

- 户用分布式光伏系统并网后，怎么区分家里当前用的电是来自电网还是自己家安装的光伏系统？

在户用分布式光伏系统安装完成后，电网公司会进行并网的检验验收，验收合格后会在业主家安装两块电表（或双向电表，后面有描述），两块电表会分别对光伏系统的发电和市电的用电量进行独立计量。最简单的办法是看电表，只要光伏系统端电表走字，就是在使用光伏电池组件发的电。家里所用光伏电量=光伏电表正向电量—市电电表上网电量。

- 安装后如果连续阴雨或者雾霾，光伏发电系统还会工作吗？会不会电力不足或者断电？

光伏电池组件在一定弱光下也是可以发电的，但是由于连续阴雨或者雾霾天气，太阳光辐照度较低，光伏组件产生的电流较小，当逆变器开始工作后组串电压会持续降低，当电压不能达到逆变器规定值或功率输出低于规定值时系统停止发电，进入待机状态。户用分布式光伏系统与配电网是并联运行的，当户用分布式光伏系统不能满足负载需求或由于阴天而不工作时，电网的电将自动补充过来，不存在电力不足与断电问题。

- 冬天天冷时会不会电力不足？

光伏发电系统的发电原理与太阳能热水器的原理不同，不是通过光的热效应工作的，而是通过将照射在太阳能光伏组件表面的光直接转换成电来实现的。由于光伏组件属于半导体，当温度降低时其电压和功率反而会有所增加。但是由于冬季太阳高度角低，日照时间短导致照射在太阳能光伏组件表面的光照强度和时间大幅减小，所以总的表现是冬季发电量会相应减少。这也是很正常的现象。但由于户用分布式光伏系统与电网相连，只要电网有电，家庭负载就不会出现电力不足和断电的情况。

- 户用分布式光伏系统接入会不会影响电能质量？

电能质量即电力系统中电能的质量，系统的主要交直流转换部件为逆变器，逆变器经过电能质量测试仪测试合格后才可投产使用，所以不会对电能质量造成影响。

- 户用分布式光伏系统并网发电后，是否会引起电压波动？若会引起波动该如何避免？

在户用分布式光伏系统装机容量不大、比例不高时，引起的电压波动极小，一般不会影响电网运行。当户用分布式光伏系统电力输出大于就地负荷出现反向送电时，并网点电压升高现象需要引起注意，可采取的措施有：

（1）在设计阶段进行电气计算，校核电压偏差值；

（2）改变接入系统方案，如变更并网点、提高并网电压等级；

（3）配用电网络改造；

（4）适当减小光伏安装容量。

- 可以将白天户用分布式光伏系统所发的电力储存起来用作夜晚照明吗？

可以将白天户用分布式光伏系统所发的电力储存起来用作夜晚照明，这需要添加控制器和蓄电池等电器元件。白天控制器将光伏所发电力储存在蓄电池中，晚上控制器将蓄电池所储电力释放出来供照明使用。在没有储能设备的情况下，如果电网断电，系统将停止工作，但是若把其中的并网逆变器换成智能微网逆变器（并网与离网混合逆变器），系统依然可以正常运转。

- 在既有建筑上安装户用分布式光伏系统需要另行布线吗？如何和家中已有的电气系统连接？

光伏系统的线路分为直流部分和交流部分，这两部分线路是需要单独布线的。交流部分要与电网进行连接，并网点设在用户侧电表位置，最终与用户家中已有电气系统连接。

- 设计工程师在根据客户要求进行系统设计时，需要客户提供哪些资料？

系统设计时需要客户提供的资料分为必选项和可选项两部分。必选项部分包括项目安装地点、建筑周围环境、建筑建设年份、屋顶类型、屋顶载荷、接入电压等级和屋顶照片等。可选项部分包括平均每月用电需求、屋顶结构、CAD图纸、屋顶表面情况、电表箱照片等。当然，可选项部分填写得越详细，越有助于更加合理地进行优化设计，更好地提高发电量。

- 系统建好之后会由何单位去验收？验收时主要关注哪些地方？

国家能源主管部门鼓励地市级或县级能源主管部门结合当地实际，建立与并网接入申请、并网调试和验收、电费和补贴发放与结算等相结合的分布式光伏发电项目备案、竣工验收等一站式服务体系，简化办理流程，提高管理效率。验收时主要由项目业主和电网企业组织开展，重点关注并网电性能、工程的建设质量、组件认证、逆变器认证与技术参数、防雷接地、消防安全、组件防火认证等内容。

- 安装过程是怎么进行的？

户用分布式光伏系统的安装过程是：基础的安装，支架的安装，光伏组件的安装，逆变器等电器设备的安装，连接线路的安装，电力接入施工及计量装置的安装。

- 安装过程需要注意哪些电气安全要求？会不会漏电对人身产生危险？如何解决？

只要有阳光，光伏组件就会发电，而且由于串接电压的积累，相应的对地电压也会很高。因此，安装过程应严格遵守系统供应商提供的安装使用说明书，由专业安装人员完成。设备的接线部分均使用专业的接插件进行安装，防护等级为IP65，电气设备也均有空气开关进行保护，可防止漏电电流对人身造成伤害。同时，注意雨雪天气的防护。具体要求如下：

（1）在安装组件时，请使用绝缘工具，不要戴金属饰品；

（2）请勿在有负载的情况下断开电气连接；

（3）必须保持接插头干燥和清洁，不要将其他金属物体插入接插头内，或者以其他任何方式来进行电气连接；

（4）不要触摸或操作玻璃破碎、边框脱落和背板受损的光伏组件，除非组件断开了电气连接并且已穿戴好个人防护用品；

（5）如果组件是潮湿的，请勿触碰组件，除非是在清洁组件的时候，但是需要按照组件清洗手册的要求操作；

（6）在没有佩戴个人防护装置或者橡胶手套的时候，一定不能触碰潮湿的接插头。

- 选择安装户用分布式光伏系统的建筑屋顶时，需要特别考虑哪些因素？

在建筑屋顶安装户用分布式光伏系统，增加了屋顶的承重和荷载，需要特别考虑如下因素：

（1）建筑屋顶的承重和荷载是否能够满足光伏系统的设计要求，宜由原设计单位进行复核；

（2）建筑屋顶的附加物（如排风口、电梯室)、女儿墙等是否遮挡太阳光对光伏组件的照射；

（3）建筑物的周围是否有其他高的建筑物、树、电线杆等外部因素的遮挡；

（4）光伏系统高出建筑屋顶，且不能影响相邻建筑的采光条件；

（5）光伏系统区域应设立明显警示标志，宜杜绝非专业人员单独进入屋顶光伏系统区域；

（6）光伏方阵的布置，应考虑留出检修维护通道，同时保证屋面安全疏散通道的畅通；

（7）光伏组件支架的基础，不能影响屋面的雨水排放系统，同时不能破坏屋面的保温防水性能；

（8）光伏方阵不能跨越建筑的变形缝安装；

（9）光伏组件与屋面之间应有一定的通风降温空间，满足组件工作温度的要求；

（10）还需兼顾光伏建筑的美观性。

- 户用分布式光伏系统与建筑结合时如何满足建筑隔热隔音的要求？是否会影响室内采光？

（1）采用不同玻璃材质和结构控制隔热和隔音。户用分布式系统设备户内型的噪声应不大于65分贝，户外型的噪声由用户和制造厂协议确定，满足广大用户的需求。与建筑结合时可设计隔音与隔热层，满足不同用户个性化需求。

（2）采用不同的电池片及组件排布方式来调整透光率。在进行分布式与建筑结合设计时应留出必要的采光区域，尽可能地减少对室内现有采光的影响。

- 与建筑结合的户用分布式光伏系统如何防雷？

雷电主要分为两种危害：直接雷击和感应雷击。

直击雷的防护在高大的建筑物上设立金属避雷入地导线，可将巨大的雷雨云层电荷释放掉。

间接雷的防护：在光伏系统中加入防雷器，也就是在逆变器、电表箱等电器设备中增加防雷模块，用以防护间接雷击。

- 户用分布式光伏系统具体有效防雷措施有哪些？

光伏系统当遭到雷击，会导致设备毁坏，系统无法正常运行，光伏电站的防雷击措施是必不可少的。光伏系统的防雷措施可以包括如下措施：

（1）光伏方阵与支架可靠连接后接地；

（2）光伏电表箱内加装防雷器并可靠接地；

（3）光伏逆变器可靠接地。

若既有建筑物的接地系统已经很完备，在建筑物上安装的光伏系统一般无需另外铺设接地系统，而是将光伏系统的接地线与建筑物的接地系统相连；对于是否必须架设防直击雷的接闪器（避雷针），应视具体情况而定。

第八篇 运行维护篇

- 户用分布式光伏系统如何进行日常维护？

光伏发电系统的日常维护，可以帮助我们预防及发现可能出现的问题，保证系统发电量，是光伏发电系统可以稳定持续发电的前提。日常维护方法主要有以下4点：

- 定期清洗光伏组件，以确保光伏组件上没有灰尘和脏污，从而保证发电量最大化。

- 定期检查光伏发电的线路是否连接正常，是否存在线路连接不良或线路脱落等情况，检查逆变器的工作状态是否正常，以及电网连接是否稳定，以确保光伏发电的最大化。同时，检查光伏板支架和固定系统，检查所有螺栓和焊接支架连接是否牢固。如果不牢固或开裂，应第一时间进行维修。

- 检查光伏电池组件。检查光伏电池组件的接线是否松动、表面是否存在损坏、裂纹、变色、积灰等情况。

- 时常查看监控数据，记录和分析发电数据。通过对发电数据的记录和分析，可以及时发现光伏发电系统的异常情况，并进行相应的处理和调整，以保证光伏发电系统的稳定运行和发电效率。

- 户用分布式光伏系统的常见故障有哪些？系统各部件可能出现哪些典型问题？

分布式光伏系统常见故障有：停电；供电线路电压不平衡；直流线缆绝缘层破损；MC4端子虚接或接触不良；组串数量设计不合理（组串数过少会导致启动电压过低，较晚才启动发电，或组串数量过多，中午组串发电压超过额定电压，超压停止发电）；逆变器故障：通讯故障，逆变器故障，需及时联系厂家；

各部件可能出现问题：光伏自动开关容量不匹配：开关容易跳闸；光伏组件MC4端子烧坏；光伏组件被大风吹落；通信模块欠费或者故障导致无法通信；逆变器功率器件烧坏或RS485端口故障；断路器或MC4端子压接不紧，易烧坏设备。

- 如何处理户用分布式光伏系统的常见故障？

系统在质保期内出现问题时可先电话联系安装商或运维商将系统问题说明，安装商、运维商会根据用户叙述内容进行解答，如无法将故障排除会派出专人到现场进行检修。

常见故障处理，首先做好安全防护措施，准备好相关工器具，通过对光伏系统的观察和测试确定故障原因、应对措施，进行故障消缺。

- PID现象是什么？会发生于什么环境下的户用分布式光伏系统？如何诊断和避免影响？

PID（Potential Induced Degradation），又称“电势诱导衰减”，是指光伏组件受到外在因素诱导而产生的功率衰减现象。针对PID现象产生的机理，组件制造商研发出一系列预防PID现象发生的生产工艺，其中包括：使用抗PID电池，增加组件复合材料的体积电阻率、降低材料的水气透过率、光伏系统负极接地等，经过试验和实际系统运行数据验证，光伏发电系统即便建立在高温高湿的环境场所中也能很好的规避 PID的产生。

- 户用分布式光伏系统的寿命有多长？

光伏系统包括光伏组件、逆变器、开关设备、线缆和支架等设备，质保及寿命如下：

系统关键设备光伏组件一般提供25年以上的功率质保，维护得当的系统使用寿命可以超过25年，在全球光伏应用市场，使用超过30年的光伏电站应用也不少见。

逆变器、开关设备、电缆的质保一般提供5年，保养维护得当寿命可以10-15年以上。

支架的质保一般提供10年，保养维护得当寿命可以25年以上。

- 导致光伏发电系统效率下降和损失的主要因素有哪些？

光伏发电系统效率受外界影响有所损失，包括遮挡、灰尘、组件衰减、温度影响、组件匹配、MPPT精度、逆变器效率、直流和交流线路损失等，如下图所示：

每个因素对效率的影响也不同，在项目前期要注意系统的最优化设计，项目运行过程采取一定的措施减少灰尘等遮挡对系统的影响。

- 在屋顶资源一定的情况下，如何提高户用分布式光伏系统发电量？

户用分布式光伏系统主要受组件、逆变器、电缆、方阵设计倾角、组件清洁程度等因素影响，在屋面资源一定的情况下提高系统发电量主要可从以下四个方面考虑：

（1）优质产品

选择行业知名品牌、售后质保佳、获得检测认证证书的产品。

（2）最佳方阵朝向和倾角设计

在条件允许的情况下，尽可能做到方阵最佳朝向和倾角设计，要考虑屋顶面积资源、装机容量、维护方便、投资等各种因素，给予综合优化分析和设计。

（3）降低系统损耗

优化系统设计：优化方阵设计，减少或避免阴影遮挡；优化光伏组件与逆变器之间电压，电流匹配，提升MPPT效率。

（4）减少各种电缆及开关器件传输损耗

注重减少组件失配：组件电流分档，减少“木桶效应”引起的输出电流影响。

（5）维护与清洁

定期喷淋清洗组件，可明显提高发电量。有条件的单位，可增加对组件喷淋系统。

- 如何降低户用分布式光伏系统的维护成本？

建议选择市面上口碑好、售后服务好的光伏产品，合格的产品能降低故障的发生率，用户应严格遵守系统产品的使用手册，建议定期请专业运维人员对系统进行检测和清洁维护。针对提供电站全生命周期运维服务的电站。

信息化、智能化的监控系统，及时告警和发现故障，可大大减少人员成本；通过监控系统可初步判断分析故障原因，维护时携带相应的备件，提高维护效率，降低成本。

另外，良好的人员分布结构、车辆配置及备件配置，也可以降低维护成本。

- 系统后期维护怎么处理，多久维护一次？怎样维护？

根据产品供应商的使用说明书对需要定期检查的部件进行维护，系统主要的维护工作是擦拭组件，雨水较大的地区一般不需要人工擦拭，非雨季需要对电站每年进行巡检一次并结合电站发电及脏污情况来制定清洗计划以保证电站正常发电。降尘量较大的地区可以增加清洁的次数，及时清理遮挡组件的树木或杂物等。注意不能踩在组件上面清扫，会造成组件隐裂或损坏，影响组件寿命。

通过光伏监控系统，及时告警和发现故障，并调配相关人员进行维护。

- 光伏要怎么清洗？清洁光伏组件时用清水冲洗和简单的擦拭就行吗？用水擦拭的时候会不会有触电的危险？

为了避免在高温和强烈光照下擦拭组件对人身的电击伤害以及可能对组件的破坏，建议在早晨或者下午较晚的时候或阴天时间段（室外温度在20-25摄氏度内）进行组件清洁工作，建议清洁光伏组件玻璃表面时用柔软的刷子、干净温和的水，清洁时使用的力度要小，以避免损坏玻璃表面，有镀膜玻璃的组件要注意避免损坏镀膜层，可以采用事先安装喷淋装置，或喷涂组件自清洁剂方式达到高效清洗，为了安全，清洗前必须将逆变器开关关闭和市电拉闸状态下进行清洗，或者联系专业运维商，由运维商采用专业的清洗工具对组件进行全方位清洗。

- 如何正确选择维护时间？

如果光伏组件清洗，优先选择清晨或傍晚光线弱系统未运行的时候对系统进行维护，清洗前做好防护措施佩戴绝缘手套使用绝缘工具。

如果交流侧设备设施故障或更换光伏组件，除恶劣天气或晚上外，其他时间均可维护。

- 如何发现光伏阵列中某一块光伏组件出现故障？

当用户发现在相同时间系统的发电量有所降低，或与邻近安装相同的发电系统相比有所降低，则系统可能存在异常，用户可通过逆变器APP的监控数据的异常波动及时发现光伏阵列中某一组串是否出现故障，然后联系专业人员用钳形表、热成像仪等专业化设备对系统进行诊断，最终确定系统中出现问题的组件。

- 什么是热斑效应？对光伏发电有什么影响？哪些因素会导致热斑效应？应该如何避免？

光伏组件上的房屋阴影、树叶甚至鸟粪的遮挡会对发电系统造成比较大的影响，每个组件所用光伏电池片的电特性基本一致，否则将在电性能不好或被遮挡的电池片上产生所谓热斑效应。一串联支路中被遮挡的光伏电池片，将被当作负载消耗其他有光照的光伏电池片所产生的能量，被遮挡的光伏电池片此时会发热，这就是热斑现象，这种现象严重的情况下会损坏光伏组件。为了避免串联支路的热斑，需要在光伏组件上加装旁路二极管，为了防止并联回路的热斑，则需要在每一路光伏组串上安装直流保险。即使没有热斑效应产生，光伏电池片的遮挡也会影响到发电量。

- 为防止光伏组件遭重物撞击，能不能给光伏阵列加装铁丝防护网？

不建议安装铁丝防护网，因为给光伏阵列加装铁丝防护网可能会给组件局部造成遮挡，形成热斑效应，对整个光伏电站的发电效率造成影响。另外，由于合格的光伏组件均已通过冰球撞击实验，一般情况下的撞击不会影响组件的性能。

- 烈日当空，易损器件坏了需立即更换吗？

损坏器件要分类：一类是发电部件是不允许立即更换的，如组件、逆变器，在烈日下直流电压可达500-800V；为发设备安全和人身安全，是不建议立即更换的；另一类是配件，如配电箱各类开关等损坏了是可以立即更换的，但必须拉闸和关逆变器开关。

- 雷雨天气需要断开光伏发电系统吗？

分布式光伏在雷雨天气是不受影响的，因为组件、架构及电气设备都接有良好的接地，是可靠安全的。

- 台风天气如何保证光伏系统及人员财产安全？

自然灾害是不可预期的，灾难发生造成的影响也难以估计，因此，提前购买光伏保险分担风险，当发生意外灾害，即可获得赔偿，减少损失。

台风过境前，需要及时对光伏电站的安装情况尤其是安装结构进行全面和细致的检查，包括螺丝紧固件、扣件是否紧固牢靠，焊接处是否有脱落，组件中、边压块的是否存紧固。采用挂钩和夹具进行安装的光伏电站，需要检查挂钩和夹具安装是否牢固，并及时固定。检查电站配重是否达到要求，若电站配重不够，并使用沙袋等增加电站配重。

台风过程中，严禁任何人员在外场作业。台风过境后，靠近或接触光伏逆变器及太阳能电池板与供电线缆的连接部时有可能会触电，遭遇水灾受损的太阳能电池板可能会出现绝缘不良等故障，接触的话有触电危险。我们一定要避免徒手接触，或采取防触电措施(使用橡胶手套和橡胶长靴等) 以降低触电风险，确保人身财产安全。

- 广东地区酸雨会对光伏系统产生危害吗？

酸雨是指PH值小于5.6的酸性降雨，如果玻璃、边框、线缆和逆变器没有保护或采用新材料技术会加速老化。光伏组件采用的新型封装技术均满足户外安装要求，在生命期内可有效抵御酸雨的腐蚀；而线缆和设备通常有镀锌线槽或其他保护外套，对其危害不大。

- 户用分布式光伏系统能抵抗冰雹的危害吗？

户用分布式光伏系统中的合格组件必须通过CGC、CQC或TUV等检测认证，一般正面最大静载荷（风载荷、雪载荷）5400Pa，背面最大静载荷（风载荷）2400Pa和直径25mm的冰雹以23m/s秒的速度撞击等严格的测试。因此，一般情况下，冰雹不会对光伏发电系统带来危害。

- 如何处理光伏组件的温升和通风问题？

光伏组件的输出功率会随着温度上升而降低，通风散热可以提高发电效率，最常用的办法为自然风进行通风。

- 光伏发电系统对用户有电磁辐射危害吗？有噪音危害吗？

光伏发电系统是根据光生伏打效应原理将太阳能转换为电能，无污染、无辐射。逆变器、电表箱等电子器件都通过EMC（电磁兼容性）测试，所以对人体没有危害。

户用分布式光伏系统是将太阳能转换为电能，不会产生噪音影响，逆变器的噪音指标不高于65分贝，也不会有噪音危害。

- 光伏产品会反光吗？是否会产生光污染？

光伏组件最上层是高透光率低铁钢化玻璃（又称超白光伏玻璃）。光伏发电原理决定了，光伏组件要求其最大限度吸收太阳光以最大程度转换成电能。超白光面或绒面的钢化玻璃能最大限度地让太阳光热透射，以提高太阳能的光电转换率，根据光伏行业相关标准的规定，光伏玻璃的光伏透射比要≥91.5%，而普通玻璃只有88-89%左右。此外与普通玻璃不同的是，因绒面的存在，光伏玻璃的反射的光线主要以漫反射形式存在，造成的平行光反射导致的刺眼现象完全不存在。对于高空的观察者，无论阳光强度如何，从何角度观察，地面上的光伏方阵都呈暗淡的深色。目前全球已经有多家机场周边安装了光伏系统，如深圳机场、无锡硕放机场等，运行都已超过1年。

- 户用分布式光伏系统的防火和消防应注意什么问题？

户用分布式光伏系统附近禁止堆放易燃易爆物品，一旦发生火灾所造成的人员及财产损失不可估量。除了基本的消防安全措施外，还特别要求光伏系统具备自我检测、识别电弧和防火功能，降低火灾发生可能性。此外还需要每隔最长40米就必须预留防火和维修通道，而且必须有方便操作的紧急直流系统断路开关。

- 户用分布式光伏系统的消防安全应对措施有哪些？

户用分布式光伏系统主要建设在建筑屋顶，安全性是考虑的首要因素，主要包括人身安全和项目资产安全，消防措施主要以预防为主，一方面注意产品质量，选用通过安全认证和防火认证的光伏组件，另一方面可采取人防与技防相结合的现场实时监控方案：

（1）选用具备可监测组串回路拉弧、虚接特征谐波分析并进行告警自动关断的逆变器；

（2）配置灭火器；

（3）当火灾发生时采用适当措施快速屏蔽组件，切断供电，并断开与其他设备的连接。

- 户用分布式光伏系统出现故障后，用户应向谁报修，品牌运维公司有什么保障？

光伏系统出现故障要第一时间将问题反馈给安装商或运维商，安装商或运维商会在最短时间内做出故障处理，建议选择大品牌、信誉好的安装商或运维商。

大品牌运维公司会建立户用光伏智慧监控平台，通过智慧云平台远程监控电站运行状态，设备故障自动生成故障单，1小时响应，48小时上门服务，快速消除户用电站的故障；每年会对户用电站进行现场巡检，主要是排查线路是否松动、设备运行状态是否良好、设备周边是否有安全隐患、支架是否锈蚀等问题，提升电站的整体运行效率；对每一户电站购买电站财产一切险，以便因不可抗力导致电站损失，降低业主的损失；通过智慧监控云平台自动分析电站发电效率，对于低于同区域同时段的电站自动触发低效排查单，排除低效问题，自动分析生成清洗单，系统校验清洗排查效果，提升电站发电效率。

- 安装了户用分布式光伏系统的房屋遇到政府拆迁怎么办？

当用户安装了户用分布式光伏系统的房屋遇到政府征收、征用、拆迁时，用户应当在收到消息时立即反馈给安装商或运维商，同时也积极去了解政府的相关政策文件。品牌方的安装商或运维商会在接收到此类信息后及时安排相应工作人员与用户取得联系，配合用户一起去向政府争取补偿。

第九篇 质量控制篇

- 为什么要重视户用分布式光伏系统的质量监控

首先，户用分布式光伏系统是与用户屋顶或用户的部分建筑相结合的屋顶电站，若是电站质量存在问题不但可能造成电站内部设备的损坏甚至会危害到电站及周边人员的人身安全、财产安全；其次，户用分布式光伏系统所发电量多为就近消纳，若是电站质量存在问题，可能会对用电设备造成损害；再次，户用分布式光伏系统是以发电量来获得经济效益的，若是电站质量存在问题，会影响整个电站的发电量，进而影响整个电站的收益。

- 各个部件合格就意味系统集成不需检测了吗？

光伏系统虽然是由各个部件组成，但各部件合格并不意味着系统集成就合格。系统的整体设计、配置、施工过程、整体安全性、运行可靠性等都需要进行检测。

- 怎样选择合格的系统配件产品，质保时间大概多久？

建议选择通过国家批准认证机构的认证如：CGC、CQC、CCC等认证的系统配件产品，关键部件和原材料型号、规格及生产厂家应与认证产品一致。另外所有的系统配件产品的规格型号和技术参数应与整个系统的设计方案相匹配。一般说来，光伏组件功率质保期不低于25年，工艺及材料质保期不少于10年，逆变器要求质保至少5年。

- 电网接入验收需要哪些产品认证？

在电网接入验收环节要保证建成的光伏系统电站符合相应的质量、安全性标准和要求才能通过验收。光伏系统中主要设备需要有相应的国内认证，包括：组件、逆变器等。

- 怎样判断户用分布式光伏系统的质量好坏？

户用分布式光伏系统的质量好坏要经过部件和系统综合检测才能确定。检测内容包括对各个部件的检测、对系统安全性和性能进行检测。

- 户用分布式光伏系统出现质量问题后，供应商会走什么样的维修程序，大概需要多长时间？

户用分布式光伏系统出现质量问题后，现场运维人员需要判断问题点，反馈给供应商，供应商通常会先派工程师到现场确认质量问题并进行解决，若是由于关键设备引起的质量问题，供应商会联系设备厂家，设备厂家工程师一般一周内会到达现场进行维修处理。

- 业主怎样大致判断自己的光伏系统的优劣？怀疑系统存在质量问题应该如何寻求得到解决？

用户可以从几个方面进行初步判断。首先对系统外观进行检查，如组件、支架、逆变器、电表箱、紧固件等；检查系统部件是否具备质量认证证书（主要为组件、逆变器）。另外还可委托具资质单位对系统的性能进行测试，如系统电气效率、接地连续性、绝缘性、是否具有防雷装置，积雪地区应具有防滑雪设备等，如果发现问题，应该让安装商及时解决。

- 如何判断户用分布式光伏系统工作是否稳定，电能质量是否达到要求，系统故障状态下是否会对家用电器造成损坏？

可以委托专业运维人员使用电能质量分析仪在电站并网点对电能质量进行测试，看是否符合国家标准要求，同时检查整体设备是否安装牢固，运行可靠。用户也可以通过监控平台，查看电站运行状况，如：是否有告警，发电量是否正常，电压是否过高等，进行简单判断，如果无异常和告警，则光伏系统工作稳定。一般光伏系统故障情况下会有保护装置（如：自动重合闸、剩余电流动作断路器等）切断交流输出电源，因此不会对家用电器造成损坏。需要特别注意的是，当逆变器因故障停止对外输出时其直流侧仍然带电。

- 户用分布式光伏系统的发电量监控数据和电表的计量数据是一样的吗？误差有多大？

户用分布式光伏系统的发电量监控数据和电表的计量数据不一定是一样的。如果在同一个并网点采用相同的电量计量设备，精度也完全相同，那么得出的数据应该是一样的。但光伏系统使用的监控设备往往是系统建设单位自己采用的设备或逆变器自身采集的发电量数据，而电表计量设备往往是电力部门安装的设备，因此设备不同，得到的数据可能会有一些差距。误差有多少要根据具体情况而定。而电费和补贴费用的结算是依据电力部门安装的计量设备。

- 并网时如何监控上网电量？

目前光伏电站业主主要是通过在并网点安装经过当地电力部门认可的电能计量表来进行发用电量的查看，另外当地的电力调度中心通常可以通过远程通讯对各个并网光伏电站上网电量进行监控。业主也可以依托逆变器厂家提供的平台或自行建设简化的信息系统，监控光伏系统发电量。

- 户用分布式光伏系统如何计量与结算？

（1）计量

户用分布式光伏系统所有的并网点以及与公共电网的连接点均应安装具有电能信息采集功能的计量装置，以分别准确计量户用分布式光伏系统的发电量和用电客户的上、下电量。

（2）结算

户用分布式光伏系统上、下网电量分开结算，不得相抵，电价执行国家相关政策。供电公司为享受国家电价补贴的户用分布式光伏系统提供补贴计量和结算服务，在收到财政部门拨付的补贴资金后，按照国家政策规定，及时支付项目业主。在合同签订完毕正式生效且项目正式并网运行后，供电公司负责对户用分布式光伏系统上网电量进行采集和计算，向业主发布预、终结算单，个人性质的结算发票由电费部门代为开具。

（3）结算周期

供电公司定期对户用分布式光伏系统上网电量进行采集和计算，向业主发布预、终结算单后进行结算支付。各地市电费结算方式略有差异，通常可以选择按月、季度、半年或一年一结的方式通常。

- 系统的发电量能够实现在线监测吗？

各电网企业配合本级能源主管部门开展本级电网覆盖范围内的户用分布式光伏系统的计量、信息监测与统计。若是光伏系统安装有相应的监控系统，可以对发电量实现在线监测，另外监控系统还可对关键设备参数、电能质量、环境参数、设备温度等实现在线监测。

上网电价0.4009元/度为用户扣税后实际可获得的金额